## Slide 1
NW500 2”
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perda de carga
1µm
5µm
10µm
25µm
50µm
100µm
150µm
300µm
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
Chart: 
| 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000
 | 0.17 | 0.25 | 0.38 | 0.54 | 0.72 | 0.93
Chart: 
| 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000
 | 0.1 | 0.21 | 0.32 | 0.5 | 0.67 | 0.85
Chart: 
| 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000
 | 0.08 | 0.18 | 0.29 | 0.47 | 0.63 | 0.8
Chart: 
| 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000
 | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 0.4 | 0.58 | 0.7
Chart: 
| 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000
 | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 0.41 | 0.58 | 0.68
Chart: 
| 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000
 | 0.07 | 0.17 | 0.26 | 0.4 | 0.58 | 0.67
Chart: 
| 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000
 | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.58 | 0.67
Chart: 
| 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000
 | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.57 | 0.67
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020